# ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР

# PMS-620ТЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящий документ является руководством по эксплуатации измерителей-регуляторов  PMS-620ТE (далее – измеритель-регулятор) и содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации данных измерителей-регуляторов

1 Назначение изделия

1.1 Измеритель-регулятор предназначен для работы с  преобразователями, имеющими унифицированный  выходной сигнал по  постоянному току или напряжению постоянного тока.

1.2 Измеритель-регулятор позволяет программировать следующие параметры:

- вид входного сигнала;

- диапазон показаний измеряемой величины и позиции десятичной точки;

- пароль доступа к меню программного обеспечения;

- степень фильтрации показаний.

1.3 При  заказе  измерителя-регулятора  должно  быть  указано  его  условное  обозначение.

Условное  обозначение  измерителя-регулятора составляется  по  структурной  схеме:

Измеритель-регулятор  сконфигурированный изготовителем по заказу пользователя:

Измеритель-регулятор PMS-620ТЕ/ ____/__________

(настенное исполнение)

Е -  экономичное исполнение,

без релейных выходов

Входной сигнал: от  4 до 20 мА ,

от 0 до 20 мА, от 0 до 5 В, от 1 до 5 В,

от 0 до 10 В или от 2 до 10 В

Диапазон показаний

Измеритель-регулятор с заводскими установками  PMS-620ТЕ

(Входной сигнал от 4 до 20 мА, диапазон показаний от 0 до 100,0).

2 Характеристики

2.1 Диапазон измерений           от  4 до 20 мА или от 0 до 20 мА,

от 0 до 5 В, от 1 до 5 В, от 0 до 10 В или от 2 до 10 В.

2.2 Входное сопротивление:

- 55 Ом для измерителей-регуляторов с диапазоном измерений входного сигнала постоянного тока  от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА;

- не менее 100 кОм для измерителей-регуляторов с диапазоном измерений входного сигнала напряжения постоянного тока от 0 до 5 В, от 1 до 5 В, от 0 до 10 В или от 2 до 10 В.

2.3 Диапазон  показаний                                                    от  -999 до 9999.

2.4 Предел допускаемой основной  приведенной погрешности –

(0,25 % +1единица младшего разряда.

2.5 Коммуникационное подключение                                         RS-485.

2.6 Индикатор                                                       LED 4х13 мм (красный).

2.7 Напряжение питания                                                    220 В, 50 Гц.

2.8 Потребляемая мощность, не более                                            1,5 ВА.

2.9 Диапазон рабочих температур                                         от 0 до 50 (С.

2.10 Температура хранения                                              от –10 до +70 (С.

2.11 Габаритные размеры, не более, мм:

щитовое исполнение PMS-620TЕ                                          72х36х95.

2.12 Масса измерителя-регулятора, кг, не более                        0,2

2.13 Степень защиты  измерителя-регулятора PMS-620ТЕ:

- с лицевой стороны                                                                              IP40;

- со стороны зажимов                                                                           IP20.

2.14 По способу защиты от поражения электрическим током соответствует классу 0  по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.15. Исполнение корпуса – щитовое. Размер монтажного отверстия  для щитового исполнения 67х32,5 мм.

Максимальная толщина панели – 5 мм.

2.16 В состав измерителя-регулятора   элементы с содержанием драгоценных металлов не входят.

3 Состав изделия

3.1 Комплектность  поставки измерителя-регулятора должна соответствовать указанной в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность поставки

| Наименование устройства | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Измеритель-регулятор Руководство по эксплуатации Паспорт | PMS-620ТЕ РЭ ПС | 1 1 1 |
| Пульт дистанционного управления Пилот RC-01 | - | 1* |
| * По отдельному заказу |

4 Устройство и работа  измерителя-регулятора

4.1 Внешний вид, габаритные и установочные размеры измерителя-регулятора приведены в приложении А.

Измеритель-регулятор выполнен  в пластмассовом  корпусе, предназначенном для щитового  крепления.

4.2 Измеритель-регулятор конструктивно состоит из двух печатных плат. Цифровой индикатор расположен на плате индикации, являющейся одновременно лицевой панелью. Плата блока питания находится непосредственно под платой индикации.

Управление измерителем-регулятором  производится с помощью пульта дистанционного управления  Пилот RC-01 (далее Пилот RC-01).

Внимание!

Все работы производить только при отключенном напряжении питания.

4.3 Схема электрических соединений измерителя-регулятора          PMS-620ТE приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема электрических соединений  измерителя-регулятора PMS-620ТE

4.4 Дистанционный пульт управления Пилот RC-01 приведен на рисунке 2.

Рисунок 3 – Дистанционный пульт управления Пилот RC-01

4.5 Режим измерения

4.5.1 После включения питания  измеритель-регулятор входит  в режим измерения, на индикаторе LED появляется значение измеряемой величины.

4.5.2 Если значение измеряемой величины превышает допустимые пределы, на индикаторе появляется сообщение “-Hi-“ или “-Lo-“ (в зависимости от направления превышения).

4.5.3  В режиме измерения можно просматривать установленные величины порогов.

Номер просматриваемого порога можно изменить с помощью клавиш  [v] и  [(]. После нажатия одной из клавиш  высвечиваются номер порога (“rEL1”  или “rEL2”) и его величина. Если в течение 5 с пользователь не нажмет клавишу, измеритель-регулятор вернется к индикации измеряемой величины.

4.5.4 Если установлена опция свободного доступа к порогам (“ACCE” – on),  пользователь может изменить величину порога. Для этого необходимо после нажатия кнопки [v] или [(], нажать клавишу [ENTER] и записать заданную величину (см. 4.7).

4.5.5 Нажатием клавиши [ESC/MENU] (необходимо удерживать клавишу около 2 с) осуществляется переход в режим программирования.

4.6 Режим программирования

4.6.1 Если установлена опция “SСod”, необходимо ввести пароль (изменение пароля производится аналогично изменению параметров (см. 4.7)

4.6.2 Назначение клавиш в режиме программирования (далее - меню):

4.7 Изменение параметра

4.7.1 Для изменения параметров измерителя-регулятора необходимо выбрать опцию в меню и нажать клавишу [ENTER]. Некоторые цифровые параметры могут принимать отрицательные значения (например, параметры “SЕtP”, “LoC”, “HiC”). В этом случае на первой десятичной позиции устанавливается знак “-“ c помощью клавиш [v] и  [(].

4.7.2 Назначение клавиш  для изменения параметров:

5 Маркировка и пломбирование

5.1 На прикрепленной к индикатору-регулятору этикетке нанесены следующие знаки и надписи:

- товарный знак изготовителя;

- сокращенное наименование измерителя-регулятора;

- заводской номер измерителя-регулятора;

- адрес изготовителя;

- год выпуска;

- знак Государственного реестра по СТБ 8001-93;

- диапазон измерений;

- параметры питания измерителя-регулятора.

5.2 На упаковке измерителя-регулятора наклеена этикетка, содержащая:

- товарный знак и наименование изготовителя;

- наименование измерителя-регулятора;

- год выпуска измерителя-регулятора;

- адрес изготовителя;

- штамп ОТК.

6 Упаковка

6.1 Упаковка измерителя-регулятора  обеспечивает  его  сохранность  при  транспортировании  и  хранении.

6.2 Упаковку  измерителя-регулятора  производят  в  закрытых  вентилируемых  помещениях  при  температуре  окружающего  воздуха              от  15  до  40 оС и  относительной  влажности  до  80 %  при  отсутствии  в  окружающей  среде  агрессивных  примесей.

6.4 Измерители-регуляторы  должны  быть  уложены  в  потребительскую  тару – коробки из  картона. Коробки  должны  быть  уложены  в  транспортную  тару.

7  Меры безопасности

7.1 По степени защиты человека от поражения электрическим током измерители – регуляторы относятся к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7.2 Необходимо произвести соответствующее конфигурирование измерителя-регулятора в соответствии с его применением.  Неправильное конфигурирование может стать причиной некорректной работы, привести к повреждению устройства или к несчастному случаю.

7.3 Измеритель-регулятор имеет опасное напряжение, которое может привести к смертельному случаю.

Внимание!

Монтаж или устранение неисправностей измерителя-регулятора вести только при отключенном напряжении питания.

7.4 Соседние и совместно работающие устройства должны соответствовать нормам и правилам безопасности и иметь соответствующие фильтры помех и защиту от перенапряжения.

7.5 В целях сведения к минимуму опасности возгорания или электрического поражения, измеритель-регулятор следует оберегать от атмосферных осадков и избыточной влажности.

7.6 Измеритель-регулятор не рекомендуется устанавливать в зонах со значительными механическими колебаниями (удары, вибрация и т.д.).

7.7 Не использовать измеритель-регулятор  в зонах с повышенным содержанием пыли, масел и газов, вызывающих коррозию, во взрывоопасной среде.

7.8 Перед тем как включить измеритель-регулятор, следует тщательно проверить правильность произведенных соединений.

7.9 Эксплуатация измерителя-регулятора  разрешается  только  при  наличии  инструкции  по  ТБ, утвержденной  руководителем потребителя  и  учитывающей  специфику  применения  измерителя-регулятора  в  конкретном  технологическом  процессе.

7.10 К эксплуатации измерителя-регулятора допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

8 Подготовка изделия к использованию

8.1 Измеритель-регулятор разработан и изготовлен так, чтобы обеспечить высокую степень безопасности эксплуатации, а также невосприимчивость к помехам, которые возникают в промышленной среде.

8.2 Монтаж должны производить квалифицированные специалисты.

Внимание!

Перед началом монтажа необходимо подробно ознакомиться с основными требованиями  установки, монтажа и эксплуатации измерителя-регулятора.

8.3 Перед подключением измерителя-регулятора к оборудованию следует проверить соответствие напряжения электросети номинальной величине напряжения, указанной на этикетке измерителя-регулятора.

8.4  Измеритель-регулятор имеет опасное напряжение, которое может привести к смертельному случаю.

Монтаж измерителя-регулятора вести только при отключенном напряжении питания.

8.5 Измеритель-регулятор предназначен для монтажа в корпусе (щит, распределительный шкаф), который должен гарантировать защиту от поражения электрическим током. Металлический корпус щита должен иметь заземление, в соответствии с  ПТБ и ПТЭ.

Для монтажа измерителя-регулятора, в панели щита необходимо сделать отверстие размером 67х32,5 мм. Толщина лицевой панели щита не должна превышать 5 мм.

Измеритель-регулятор установить  в приготовленное отверстие, вставляя его с передней стороны панели, затем закрепить с помощью монтажных упоров.

8.6 При монтаже измерителя-регулятора рекомендуется установить  автоматический выключатель (двухполюсный 250 В/0,5 А и 1 А). В случае применения однополюсного предохранителя, он должен быть подключен в цепь фазы (L).

8.7 Сечение кабеля сети питания должно быть подобрано так, чтобы в случае короткого замыкания кабеля со стороны измерителя-регулятора, была гарантирована сохранность кабеля от повреждений при срабатывании сетевого предохранителя.

8.8 Схема прокладки проводов и кабелей должна соответствовать ПУЭ, ПТБ и ПТЭ.

8.9 С целью предохранения  от случайного короткого замыкания, подключаемые провода и кабели не должны иметь выступающих оголенных участков.

8.10 Подключение кабеля сети питания, измерительных  и управляющих проводников осуществляется с помощью присоединительных клемм измерителя-регулятора PMS-620ТE.

8.11 После окончания монтажа запрещается касаться мест соединений проводников, когда измеритель-регулятор находится под напряжением, так как это грозит поражением электрическим током.

8.12 Из-за возможных сильных помех, производимых промышленным оборудованием, следует соблюдать рекомендации, обеспечивающие правильную работу измерителя-регулятора:

- сигнальные кабели  должны быть проложены перпендикулярно  кабелям сети питания и проводам, которые подключены к индукционным нагрузкам (например, контакторам);

- катушки контакторов  и   другие индукционные нагрузки должны иметь фильтры помехоподавления, например, типа RC;

- рекомендуется использовать экранированные сигнальные провода. Экраны сигнальных проводов должны быть заземлены только с одной стороны экранированного провода;

- в случае наводок от  магнитных полей, рекомендуется использовать витые пары сигнальных проводов;

- в случае наличия помех по сети питания следует использовать соответствующие фильтры, сглаживающие помехи. Длина соединений между фильтром и измерителем-регулятором должна быть как можно короче. Металлический корпус фильтра должен быть заземлен.  Провода, подключенные к выходу фильтра, не  должны  быть проложены параллельно с проводами, в которых присутствуют помехи.

9 Использование изделия

Внимание!

Следует произвести соответствующее конфигурирование измерителя-регулятора в соответствии с его применением. Неправильное конфигурирование может стать причиной некорректной работы и привести к повреждению измерителя-регулятора

9.1 Программирование измерителя-регулятора

9.1.1 Меню inPt

Меню содержит опции конфигурирования измерительного входа:

“type” – тип входа датчика. Возможны следующие варианты:

“4 - 20” , “0 - 20”, “0 - 5”,“1 - 5”,“0 - 10”,“2 - 10”

Индицируемая величина изменяется через параметры “Lo C”, “Hi C”  и “Pnt”.

“CHAR” – характеристика преобразования входного сигнала. Возможно 4 варианта:

“Lin” – линейная характеристика;

“User” -  кусочно-линейная аппроксимация (мах 20 точек аппроксимации);

“Sq r” -  квадратичная характеристика;

“Sqrt” – корнеизвлекающая характеристика.

“FiLt” -  опция возможного изменения времени усреднения измеряемых величин. Допустимые значения от 0 (без усреднения) до 5 (усреднение  максимальное, время усреднения около 2 с).

“Pnt” -  позиция десятичной точки. Возможны следующие варианты:

“0”, “0.0”,  0.00”, “0.000”

Позиция точки выбирается клавишами [v] и  [(].

“Lo C” – величина, соответствующая входному сигналу  0 или 4 мА (зависит  от выбранного типа входа). Параметр может быть задан в диапазоне от

-999 до 9999. Отрицательную цифру можно записать с помощью знака “(“ на первой десятичной позиции  с помощью клавиш [v] и  [(].

“Hi C” – величина, соответствующая входному сигналу 20 мА. Параметр может быть в диапазоне от –999 до 9999. Отрицательную цифру можно записать с помощью знака “(“ на первой десятичной позиции  с помощью клавиш [v] и  [(].

Внимание!

Величина “Lo C” может быть выше, чем “Hi C” (в таком случае диапазон входного тока обратный).

При установке параметра  “User” в меню “CHAR” вместо параметров   “Lo C” и “Hi C” появляются опции “AddP”, “delP”, “EdtP”.

“AddP” – ввод точек кусочно-линейной аппроксимации. Структура задания точек следующая:

- ввод значения силы тока (индицируется вместе с десятичной точкой);

- ввод показаний индикатора (индицируется без десятичной точки).

“delP” – удаление точек кусочно-линейной аппроксимации

“EdtP” – редактирование точек кусочно-линейной аппроксимации.

“Lo r”, “Hi r” – параметр, определяющий пороги аварийного включения/отключения  реле в случае превышения пределов номинального измерительного диапазона  от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА. Величина задается в процентах с точностью 0,1 % (для исполнения с релейными выходами).

Величина “Lo r” задается отношением к величине входного сигнала 4 мА в диапазоне  от 0 до 99,9 % (параметр имеет значение только в режиме “4 - 20”)

Величина “Hi r” задается отношением к величине входного сигнала 20 мА, в диапазоне от 0 до 19,9 %.

Пример: В режиме “4 - 20”установлено “Lo r”= 20,0 % и  “Hi r”= 10,0 %. Значит пределы допустимых значений входного сигнала: от 3,2  до 22 мА.

Внимание!

В случае превышения пределов номинального диапазона измеряемого сигнала (от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА)  величина диапазона показаний выходит за пределы “Lo C” - “Hi C” линейно, в соответствии с величиной входного сигнала. Сообщение “Lo” или “Hi” появится при превышении пределов, установленных  через параметры “Lo r”  и “Hi r”.

9.1.2 Меню Br |

Данная опция позволяет регулировать яркость свечения цифр индикатора. Параметр может изменять значения в диапазоне от 1 до 8.

9.1.3 Меню SEru

Меню содержит опции регламентации доступа к установке параметров измерителя-регулятора:

“Scod” – пароль пользователя (4-разрядная цифра). Если параметр установлен на значение “0000”, пароль отключен.

9.1.4 Меню r S

Меню описывает параметры порта RS-485 и содержит следующие опции.

“Addr”   - адрес устройства (в диапазоне от 0 до 199).

“bAud” -  скорость обмена. Данный параметр может  принимать одно из стандартных значений  - 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 76,8; 115,2 кбит/с.

“nbAt” –разрешение на изменение параметров устройства через интерфейс  RS-485. Параметр имеет два значения “on” – включено и “off” – выключено.

“nbtO” – параметр может изменять значения в диапазоне от 00 до 99.

“rESP” – задержка ответа устройства. Параметр может принимать одно из значений:

“Std” – стандартно (без дополнительных задержек);

“10 с” – задержка 10 знаков;

“20 с” – задержка 20 знаков;

“50 с”–  задержка 50 знаков;

“100 с” – задержка 100 знаков;

“200 с” – задержка 200 знаков.

9.1.5 Меню “HOLD” – меню содержит опции, касающиеся функции определения пиковых значений:

“modE” – тип определенных изменений измеренного сигнала;

“norm”- пики, возрастание с последующим снижением сигнала на величину,  превышающую значение параметра “PEA”;

“inv” – провалы, уменьшение с последующим возрастанием сигнала на величину, превышающую  значение параметра “PEA”;

“PEA” – минимальное значение изменения сигнала, которое будет зафиксировано как «пик» или «провал»;

“timE”-  максимальное время индикации пикового (или провала) значения, устанавливаемое в диапазоне от 90,1 до 19,9 с,  дискретность 0,1 с;

“HdiS”-  тип значения, отображаемого на индикаторе LED

“rEAL”-  отображение текущего значения;

“HOLd”- индикация пикового (или провала) значения.

9.1.6 Структурная схема меню программирования  приведена в приложении В.

10  Техническое обслуживание

10.1 Техническое обслуживание измерителя-регулятора заключается в профилактических осмотрах.

10.2 Метрологические характеристики измерителя-регулятора в течение межповерочного интервала соответствуют установленным нормам с учётом показателей безотказности измерителя-регулятора и при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

10.3 При профилактическом осмотре должны быть выполнены следующие работы:

-  проверка обрыва или повреждения изоляции проводов и кабелей;

-  проверка надежности присоединения проводов и кабелей;

- проверка отсутствия вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе измерителя-регулятора;

- в случае загрязнения, для чистки измерителя-регулятора использовать теплую воду с небольшим количеством моющего средства, или, в случае большего загрязнения, этиловый или изопропиловый спирт.

Категорически запрещено применять для чистки измерителей-регуляторов растворители.

10.4 Периодичность профилактических осмотров измерителей-регуляторов устанавливается потребителем, но не реже 2 раза в год.

10.5 Эксплуатация измерителей-регуляторов с повреждением категорически запрещается.

11 Текущий ремонт

Не следует делать попытки самостоятельно разобрать, починить или модифицировать измеритель-регулятор. Измеритель-регулятор не имеет ни одного элемента, который мог бы быть заменен потребителем самостоятельно.

12 Транспортирование

12.1 Индикаторы-регуляторы транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках.

12.2 Способ укладки транспортной тары с изделиями должен исключать возможность их  перемещения.

12.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

13 Хранение

13.1 Хранение на складах должно производится в условиях I по        ГОСТ 15150-69.

13.2. При  получении  ящиков  с  индикаторами-регуляторами убедитесь в  сохранности  транспортной  и  упаковочной  тары. В  случае  ее  повреждения  следует  составить  акт  и  обратиться  с  рекламацией  к  транспортной  организации.

13.3 В  зимнее  время  тару  с  индикаторами-регуляторами  следует  распаковывать  в  отапливаемом  помещении.

14 Утилизация

14.1 После окончания срока службы (эксплуатации) измеритель-регулятор направляют на утилизацию в соответствии с решениями органов власти.

1.4.2 Измеритель-регулятор не содержит опасных для здоровья потребителей и окружающей среды материалов. При утилизации измерителя-регулятора по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.

Приложение А

Внешний вид, габаритные и установочные размеры

измерителя-регулятора PMS-620ТE

Приложение В

Структурная схема меню программирования

измерителя-регулятора PMS-620 ТЕ

# Для заметок

ООО «АПЛИСЕНС»

142450, Московская обл., Ногинский р-н.,

г. Старая Купавна, ул. Придорожная, д.34

тел.: +7 (495) 989-2276, 726-3461, факс: +7 (495) 989-2276 доб.2

e-mail: info@aplisens.ru, web: www.aplisens.ru