## Slide 1: «Как снизить ОДН в МКД»
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в жилом фонде
Доклад
Энергоаудитор,
руководитель рабочей комиссии ОЖИ
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилом фонде
Сергей Михайлович Кейглер
89529119464
nashrf.ru
2017 г.

## Slide 2: Как определить причину сверх нормативных расходов коммунальных ресурсов на ОДН и что делать?
Основные причины возникновения сверхнормативного потребление коммунальных ресурсов на ОДН:
1. Не добросовестные потребители .
2. Не соответствие ИТП проектной документации
3. Не отрегулированы расходомеры
4. Не санкционированные подключения без установки ПУ Коммунальных ресурсов

## Slide 3: 1.1 Не добросовестные потребители
Потребители зачастую применяют магниты, не уведомляют вовремя о выходе из строя ИПУ, потребляют ресурсы в обход счётчиков, передают неверные показания ИПУ.
Решение:
1) Лучшее по соотношению цена-качество для УО и ТСЖ проводить обход квартир раз в три месяца с детальным актированием работ и установкой антимагнитных пломб на приборах учёта и актированием фактически проживающих жильцов в квартире. *1
2) Возможно установить ПУ с дистанционной передачей данных, организовать диспетчеризацию а иногда с функцией дистанционного управления. Для этого необходимо разработать технико-экономическое обоснование, которое возникает по итогу проведенного энергетического обследования.

## Slide 4
не устанавливают ИПУ -"резиновые квартиры".
Решение:
применение повышающего коэффициента 1,5(*2),
Необходимо вести разъяснительную работу и информировать жильцов о мерах по снижению расходов за энергоресурсы !

## Slide 5: 2.1 Не соответствие ИТП проектной документации
Проверить на соответствие может Инженер УК или Энергоаудитор имеющий членство в СРО
На прямом трубопроводе перед расходомером если будет образовываться паро-водяная смесь расходомер показания завысит, т. к. он не предназначен для замера расхода пара.

## Slide 6
Перевернут расходомер

## Slide 7: 3.1 Не отрегулированы расходомеры
Чтобы убедиться в том, что расходомеры работают правильно достаточно их поменять местами подающий с обратным. Если при этом показания не поменялись либо поменялись в пределах класса допуска для данных приборов значит они работают верно. В противном случае необходимо проводить регулировку прибора в специализирующей организации имеющую лицензию
Необходимо помнить, что расходомеры опломбированы и для проведения работ необходимо уведомить ресурсоснабжающую компанию о сроках и причинах снятия пломбы. Ресурсовики в течении установленного срока дадут ответ можете Вы снять пломбу или нет. В данном случае Вы должны составить акт в котором точно укажите дату, время и причины снятия пломбы и подписать двумя собственниками и представителем УК, уведомить ресурсовиков, а уже после этого Вы можете снять пломбы. После окончания проведения работ необходимо пригласить представителя от ресурсной компании для опломбирования приборов.

## Slide 13: 4.1 Не санкционированные подключения без установки ПУ Коммунальных ресурсов
Проверить на соответствие может Инженер УК или Энергоаудитор имеющий членство в СРО

## Slide 14: 5. Как снизить ОДН если все нарушения уже устранены, а ОДН все равно высокий?
Провести энергетическое обследование. Исполнителю необходимо иметь членство в СРО.
По итогу проведенного энергетического обследования у Вас появится перечень мероприятий, при выполнении которых, расходы на энергоресурсы снизятся. Мероприятия по снижению энергоресурсов будут иметь стоимость, величину достигнутой экономии энергоресурсов в натуральном выражении, срок окупаемости.

## Slide 15: И все же, какие мероприятия по энергосбережению возможно реализовать в МКД****:
Поскольку самый финансово затратный энергоресурс это тепловая энергия, мероприятия по энергосбережению тепловой энергии являются приоритетными.
Мероприятие по установке балансировочных клапанов и проведение балансировки системы отопления является обязательным мероприятием по энергосбережению "Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории Новосибирской области" (Постановление Правительства Новосибирской области № 285-п от 07.07.2011 г.)

## Slide 16: На рисунке изображено два состояния дома: слева дом с не сбалансированной системой отопления; справа со сбалансированной системой отопления:

## Slide 17: Система Автоматического Погодного Регулирования расхода теплоносителя является эффективным мероприятием по энергосбережению, которое способно в некоторых случаях снизить расход теплоносителя в два и более раза.
Необходимо понимать каждому потребителю!
Если в доме не проведена балансировка системы отопления, в результате чего одни собственники оказались в "перетопе", а другие в то же время в своих квартирах замерзают, заниматься энергосбережением не эффективно!
Приведите все помещения в жилом доме к одинаковой температуре и решение об установке Системы Автоматического Погодного Регулирования расхода теплоносителя примется на ближайшем же собрании, самое ценное в этом то, что инициаторами этого будут сами собственники. Для принятия решения об установке Системы Автоматического Погодного Регулирования расхода теплоносителя необходимо решение более 1/2 доли голосов собственников.
При не сбалансированной системе отопления Вы с соседями никогда не договоритесь!

## Slide 18: Пример внедрения энергоэффективных технологий в МКД по ул Котовского, дом. 15

## Slide 19: Фактическое энергосбережение в пятиэтажном доме 40 квартир по сравнению с нормативным начислением

## Slide 20: Автоматическая система «Комос –УЗЖ» Российского производства
Отопление Экономия до 60% в Гкал
ГВС автоматическое регулирование
t ±1°C

## Slide 21: Преимущества:
имеет низкую стоимость 30 – 80 тысяч рублей, в зависимости от диаметра трубопровода. Установленная система на объекте заказчика под ключ обходится 60-160 тысяч руб;
-может быть применена в любом МКД, даже в маленьком с низким потреблением тепловой энергии;
не требует получения технических условий и выполнения проекта, т. к. установка не влечет за собой реконструкцию теплового узла (есть соответствующее разрешение Ростехнадзора НСО);
система энергонезависима не требует подключения к электрической энергии;
антивандальная;
не требует обслуживания высоко квалифицированным специалистом, достаточно слесаря, т. е. обслуживание не увеличивает тариф на содержание мкд;
Возможно комплектация автоматической приводом задвижкой с целью дистанционного управления. Функция календарь.
срок службы 25 лет.

## Slide 22
Промерзание стен

## Slide 23
Не запенены окна
Не работают радиаторы отопления.
В данном случае проблема в регуляторе.

## Slide 24
Перенапряжение!
Допускается перепад от нормы 220 В +-10 % или 198 - 242 В
Аварийный режим
При данном режиме сокращается срок службы электрических приборов
в два и более раза

## Slide 25
Энергоэффективность многоквартирного дома можно повысить за счет:
повышения теплового сопротивления ограждающих конструкций, если будут проведены следующие мероприятия:
— облицовка наружных стен, перекрытий над подвалом теплоизоляционными плитами(пенопласт под штукатурку, минераловатные плиты, плиты из вспененного стекла и базальтового волокна, вермикулит), эффект снижения тепло потерь(далее эффект) до 40%;
— устранение мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных переплетов, эффект 2–3%;
— применение теплозащитных штукатурок;
— уменьшение площади остекления до нормативных значений;
— замена/применение современных окон с многокамерными стеклопакетами и переплетами с повышенным тепловым сопротивлением;
— установка проветривателей и применение микровентиляции;
— применение теплоотражающих/солнцезащитных стекол в окнах и при остеклении лоджий и балконов;
— установка дополнительных тамбуров при входных дверях подъездов и в квартирах;

## Slide 26: Повысить энергоэффективность системы отопления многоквартирного дома можно при реализации следующих мероприятий:
— заменой чугунных радиаторов на более эффективные алюминиевые;
— установкой термостатов и регуляторов температуры;
— применением систем поквартирного учета тепла(установке индикаторов тепла, температуры);
— реализацией мероприятий по расчету за тепло по количеству установленных секций и месту расположения радиаторов отопления;
— установкой теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, эффект 1 — 3%;
— применением регулируемого отпуска тепла(по времени суток, по погодным условиям, по температуре в помещениях);
— сезонной промывкой отопительной системы;
— установкой фильтров сетевой воды на входе и выходе отопительной системы;
— дополнительным отоплением и подогревом воды при применении солнечных коллекторов и тепловых аккумуляторов;
— использованием неметаллических трубопроводов;
— теплоизоляцией труб в подвальном помещении дома;
— переходом при ремонте к схеме поквартирного отопления;

## Slide 27: Повысить энергоэффективность вентиляционных систем путем снижения издержек на вентиляцию и кондиционирование возможно при внедрении следующих мероприятий:
установкой проветривателей в помещениях и на окнах;
применением систем микровентиляции с подогревом поступающего воздуха и клапанным регулированием подачи;
исключением образования сквозняков в помещении;
применением в системах активной вентиляции двигателей с плавным или ступенчатым регулированием частоты;
применением контроллеров в управлении вентсистем;
использованием реверсивных тепловых насосов в подвалах для охлаждения воздуха, подаваемого в приточную вентиляцию;
регулярным информированием жителей об исключении сквозняков и непроизводительного продува помещений дома, о режиме комфортного проветривания помещений.

## Slide 28: Энергоэффективность в системах водоснабжения, экономия холодной и горячей воды многоквартирного дома будет достигаться реализацией следующих мероприятий по энергоэффективности:
установкой общедомовых счетчиков горячей и холодной воды;
установкой квартирных счетчиков расхода воды;
установкой счетчиков расхода воды в помещениях, имеющих обособленное потребление;
установкой стабилизаторов давления(понижение давления и выравнивание давления по этажам);
теплоизоляцией трубопроводов ГВС(подающего и циркуляционного);
подогревом подаваемой холодной воды(от теплового насоса, от обратной сетевой воды и т. д.);
Установкой автоматической системы регулирования температуры ГВС;
Установкой балансировочных клапанов на системе ГВС.

## Slide 29: Экономия электрической энергии достигается при реализации следующих мероприятий по повышению энергоэффективности энергосистемы дома:
заменой ламп накаливания в подъездах на светодиодные энергосберегающие светильники;
применением систем микропроцессорного управления частотнорегулируемыми приводами электродвигателей;
Замена электродвигателей на энергоэффективные;
заменой применяемых уличных светильников на светодиодные светильники;
применением фотоакустических реле для управляемого включения источников света в технических этажах и подъездах домов;
применением энергоэффективных циркуляционных насосов, частотно-регулируемых приводов;
пропагандой применения энергоэффективной бытовой техники класса, А+, А++;
использованием солнечных батарей для освещения здания;
регулярным информированием жителей о состоянии электропотребления, способах экономии электрической энергии, мерах по сокращению потребления электрической энергии на обслуживание общедомового имущества.
установкой компенсаторов реактивной мощности ( В случае если по договору электроснабжения Вы оплачиваете реактивную составляющую)

## Slide 30: Источник Финансирования мероприятий по энергосбереженю:
1) Повышающий коэффициент;
2) Целевые сборы собственников помещений;
3) Финансирование энергоэффективных ремонтов за счет Фонда модернизации ЖКХ по программе, которая начала работать с начала 2017 года;
4) Заключение энергосервисных договоров.

## Slide 31: СМЕТА на содержание МКД
4.1 Услуги банка т.руб. 20,8 месяц 250,0 год
4.9 Обслуживание ОДПУ т.руб. 4,2 месяц 50,0 год
4.13 Услуги Видеоконтроль т.руб. 25,2 месяц 302,4 год
Сборы с населения на текущее содержание - 24-00 руб./м2
Эл.энергия на нужды Т СЖ - 0.92 руб./м2
ГВС на нужды ТСЖ - 0.44 руб./м2
ХВС на нужды ТСЖ - 0.08 руб./м2

## Slide 32: С чего начать организацию работ в УК по снижению ОДН
1) Назначить ответственное лицо за энергосбережение.
Данное лицо должно пройти 72 часовые курсы повышения квалификации по теме энергосбережение в МКД и ЖКХ;
В связи с данной рекомендацией необходимо рекомендовать Департаменту ЖКХ организовать бесплатные 72 часовые курсы;
2)Проверить фактические потери всех видам энергетических ресурсов по ОДПУ.
По необходимости выявить причину возникновения превышения расхода на ОДН и ее устранить;
3)Провести поквартирный обход с целью:
осмотра ИПУ, снятия контрольных показаний и составление Акта;
наклеивания антимагнитных пломб и составления соответствующего акта;
установления фактически проживающих и составления соответствующего Акта.(*3)
4)Определить класс энергоэффективности МКД (*4табличка сп)
По домам у которых класс энергоэффективности окажется ниже "C" необходимо разработать мероприятия по энергосбережению. Разработка мероприятий по энергосбережению подпадает под регулируемый вид деятельности(*5)

## Slide 33
*1-Законодательная база
постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении КУ собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домов» – глава XIII «Особенности предоставления КУ газоснабжения потребителей по централизованной сети газоснабжения»,
постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме».
Что касается ПП РФ N 1498, то оно с 1 января 2017 года внесло немало изменений в сферу предоставления КУ. Одно из таких изменений – обязанность УО проверять состояние приборов учёта и распределителей в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения от потребителя заявления о необходимости такой проверки.
УО должна не только проверять состояние ПУ, но и уведомлять потребителей о последствиях:
несанкционированного вмешательства в работу ПУ,
несанкционированного подключения оборудования к внутридомовым инженерным сетям или к централизованным системам инженерно-технического обеспечения,
не допуска исполнителя или уполномоченного им лица в согласованные дату и время для проверки состояния ПУ и достоверности переданных показаний ПУ.
Как информировать? Размещать эти сведения на своём сайте и на информационных стендах, а также не реже 1 раза в квартал в платёжных документах.
Ещё одна обязанность исполнителя – не чаще 1 раза в 3 месяца проверять достоверность передаваемых потребителем сведений о показаниях ПУ. Для этого нужно лично посещать помещения, в которых установлены ПУ.
УО/ТСЖ при вводе ПУ в эксплуатацию или при последующих проверках может устанавливать контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, фиксирующие несанкционированное вмешательство в работу ПУ.
Расширились возможности по уведомлению потребителя о задолженности. Теперь это можно делать посредством:
передачи СМС,
телефонного звонка с записью разговора,
сообщения электронной почты,
через личный кабинет потребителя в ГИС ЖКХ,
размещения на официальном сайте исполнителя,
передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи.
организовать документооборот? Внедрите следующие формы актов и регулярно меняйте их под законодательство:
учёт незарегистрированных граждан,
учёт пломб,
сводный отчёт по дому.
Третий вопрос: как проводить фотоотчёт? Закупите оборудование, договоритесь, где будете хранить снимки и как будете их систематизировать. Помните, что без предъявления фотоотчёта работа по снижению ОДН представляется фикцией.
В фотоотчёт рекомендуем включить три фотографии с:
номером пломбы,
показаниями счётчика,
номером счётчика.

## Slide 34
*2- В соответствии с применением повышающих коэффициентов при определении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и предоставленных на общедомовые нужды (за исключением коммунальной услуги по газоснабжению и по водоотведению на общедомовые нужды) при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета предусмотрено Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (далее - Правила N 306), а также постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 г. N 344 и от 17 декабря 2014 г. N 1380.
Повышающие коэффициенты составляют:
1. с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1; 2. с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2; 3. с 1 января 2016 г. но 30 июня 2016 г. - 1,4; 4. с 1 июля 2016 г. но 31 декабря 2016 г. - 1,5; 5. с 2017 года - 1,6.
Постановлением №603 от 29.06.2016, ввелось применение повышающего коэффициента при расчете платы за коммунальные услуги, потреблённые в жилых помещениях, не оборудованных приборами учёта при наличии такой возможности.
Таким образом, исполнители коммунальных услуг горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения
с 1 июля 2016 года обязаны производить начисления с учетом коэффициента, равного 1,4 для всех абонентов, в чьих квартирах не установлены приборы учета. С 1 января 2017 года этот коэффициент, согласно Постановлению, будет повышен до 1,5.
При этом отменяются повышенные нормативы потребления коммунальных услуг, применяемые для квартир, где не установлены приборы учета действующие до 1 июля 2016 года.

## Slide 35
*3 Рекомендованная форма акта размещена на сайте ГЖИ в "Уголок потребителя"

## Slide 36
Обозначение класса | Наименование класса | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, % | Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ
При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  | 
А++ | Очень высокий | Ниже -60 | Экономическое стимулирование
А+ |  | От -50 до -60 включительно | 
А |  | От -40 до -50 включительно | 
В+ | Высокий | От -30 до - 40 включительно | Экономическое стимулирование
В |  | От -15 до -30 включительно | 
С+ | Нормальный | От -5 до -15 включительно | Мероприятия не разрабатываются
С |  | От +5 до -5 включительно | 
С- |  | От +15 до +5 включительно | 
При эксплуатации существующих зданий |  |  | 
D | Пониженный | От +15,1 до +50 включительно | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании
E | Низкий | Более +50 | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании, или снос
*4 - СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий
Статья 10.3 Таблица 15 - Классы энергосбережения жилых и общественных зданий

## Slide 37
*5- Согласно ФЗ-261 Глава 4, Статья 15, пункт 4 деятельность по разработке мероприятий по энергосбережению подпадает под регулируемый вид деятельности "Энергетическое обследование". Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

## Slide 38
Энергоаудитор
Сергей Михайлович Кейглер
keyglers@gmail.com
89529119464
nashrf.ru
Общественный совет при ГЖИ
Руководитель рабочей комиссии по Энергоэффективности и ресурсосбережению в жилом фонде